## Elenco Tipologia Filtri
ALLEGATO B - ELENCO TIPOLOGIA FILTRI
3.1 - CELLE FILTRANTI SINTETICHE PIANE a) Telaio in lamiera zincata, forma a “U”, chiusura del telaio senza sporgenze, a filo telaio (senza viti o rivetti); b) Reti di protezione su ambo i lati, in filo zincato elettrosaldato; c) Materiale filtrante in poliestere, pacco filtrante piano, autoestinguente, temperatura massima di utilizzo 70°C, umidità relativa massima 100%; d) Classe di Efficienza G3 secondo EN 779; e) Classe energetica Eurovent: non richiesta
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
590X550X3 | 1620 | 22 | 150 | 24
530X200X3 | 530 | 22 | 150 | 6
680X200X3 | 680 | 22 | 150 | 6
830X200X3 | 830 | 22 | 150 | 4
915X215X6 | 985 | 22 | 150 | 4
700X170X10 | 595 | 22 | 150 | 28
3.2 - CELLE FILTRANTI SINTETICHE PIANE a) Telaio in lamiera zincata, forma a “U”, chiusura del telaio senza sporgenze, a filo telaio (senza viti o rivetti); b) Reti di protezione su ambo i lati, in filo zincato elettrosaldato; c) Materiale filtrante in poliestere, pacco filtrante piano, autoestinguente, temperatura massima di utilizzo 70°C, umidità relativa massima 100%; d) Classe di Efficienza ISO Coarse 45 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe G4 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: non richiesta
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
500X500X23 | 1200 | 70 | 150 | 72
554X554X23 | 1500 | 70 | 150 | 12
592X592X23 | 1700 | 70 | 150 | 84
3.3 – CELLE FILTRANTI SINTETICHE ONDULATE a) Telaio in lamiera zincata, forma a “U”, chiusura del telaio senza sporgenze, a filo telaio (senza viti o rivetti); b) Reti di protezione su ambo i lati, in filo zincato elettrosaldato; c) Materiale filtrante in poliestere, pacco filtrante ondulato, autoestinguente, temperatura massima di utilizzo 70°C, umidità relativa massima 100%; d) Classe di Efficienza ISO Coarse 45 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe G4 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: non richiesta.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico massima | Quantità
490X280X48 | 1850 | 70 | 250 | 39
500X400X48 | 1900 | 70 | 250 | 122
500X500X48 | 2400 | 70 | 250 | 114
592X287X48 | 1650 | 70 | 250 | 8
592X592X48 | 3400 | 70 | 250 | 32
625X400X48 | 2250 | 70 | 250 | 90
625X500X48 | 2850 | 70 | 250 | 116
625X592X48 | 3600 | 70 | 250 | 12
625X400X98 | 3250 | 70 | 250 | 18
625X500X98 | 4050 | 70 | 250 | 16
800X440X98 | 4560 | 70 | 250 | 4
800X500X98 | 5180 | 70 | 250 | 4
3.4 – CELLE FILTRANTI SINTETICHE ONDULATE a) Telaio in lamiera zincata, forma a “U”, chiusura del telaio senza sporgenze, a filo telaio (senza viti o rivetti); b) Reti di protezione su ambo i lati, in filo zincato elettrosaldato; c) Materiale filtrante in poliestere, pacco filtrante ondulato, autoestinguente, temperatura massima di utilizzo 80°C, umidità relativa massima 100%; d) Classe di Efficienza ISO ePM10 50 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe M5 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: non richiesta.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
400X400X48 | 1550 | 100 | 450 | 3
500X400X48 | 1800 | 100 | 450 | 312
500X500X48 | 2250 | 100 | 450 | 330
592X287X48 | 1500 | 100 | 450 | 138
592X490X48 | 2490 | 100 | 450 | 18
592X592X48 | 3000 | 100 | 450 | 312
600X500X48 | 2600 | 100 | 450 | 36
610X305X48 | 1700 | 100 | 450 | 6
625X400X48 | 2250 | 100 | 450 | 336
625X500X48 | 2650 | 100 | 450 | 528
750X400X48 | 2600 | 100 | 450 | 12
870X370X48 | 3130 | 100 | 450 | 12
870X470X48 | 3970 | 100 | 450 | 6
500X500X98 | 3150 | 100 | 450 | 54
600x500x98 | 3150 | 100 | 450 | 16
625X500X98 | 3950 | 100 | 450 | 84
3.5 - FILTRI A TASCA MORBIDA a) Telaio in acciaio zincato con flangia perimetrale spessore 25 mm; b) Tasche coniche per prestazioni ottimizzate; c) Materiale filtrante in fibra sintetica; d) Classe di Efficienza ISO ePM10 50 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe M5 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: E
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
592X592X370 (n.6 tasche) | 3400 | 60 | 450 | 12
3.6 - FILTRI A TASCA MORBIDA a) Telaio in acciaio zincato con flangia perimetrale spessore 25 mm; b) Tasche coniche per prestazioni ottimizzate; c) Materiale filtrante in fibra sintetica; d) Classe di Efficienza ISO ePM2,5 70 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe F7 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: D
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
592X287X600 (n.4 tasche) | 1700 | 110 | 450 | 2
592X592X600 (n.8 tasche) | 3400 | 110 | 450 | 2
3.7 - FILTRI A TASCA MORBIDA a) Telaio in acciaio zincato con flangia perimetrale spessore 25 mm; b) Tasche coniche per prestazioni ottimizzate; c) Materiale filtrante in fibra di vetro; d) Classe di Efficienza ISO ePM1 80 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe F9 secondo EN 779); e) Classe energetica Eurovent: E
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
592X592X370 (n.12 tasche) | 3400 | 230 | 450 | 4
3.8 - FILTRO DEL TIPO A TASCA RIGIDA a) Telaio in polipropilene ABS con flangia perimetrale spessore 25 mm, struttura a tasche rigide; b) Media filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a minipieghe ravvicinate; c) Sigillante poliuretano bicomponente; d) Separatori termoplastici; e) Classe di Efficienza ISO ePM1 80 secondo ISO 16890 (equivalente ex Classe F9 secondo EN 779); F) Classe energetica Eurovent: C
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico massima | Quantità
595X287X292 | 1700 | 110 | 450 | 148
592X490X292 | 2800 | 110 | 450 | 29
592X592X292 | 3400 | 110 | 450 | 422
3.9 - FILTRO ASSOLUTO PER FLUSSI CANALIZZATI AD ALTA PORTATA a) Telaio in lamiera zincata; b) Media filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a minipieghe ravvicinate; c) Sigillante poliuretano bicomponente; d) Separatori termoplastici; e) Struttura a multidiedro; f) Guarnizione in schiuma di poliuretano in un unico pezzo; g) Efficienza 99,95% MPPS, Classe H13 secondo lo Standard CEN EN 1822; h) Certificazione individuale di efficienza globale e grafico di scansione attestante l’efficienza locale effettuata con banco prova normalizzato.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
305X610X292 | 1700 | 250 | 600 | 16
610X610X292 | 4000 | 250 | 600 | 16
3.10 - FILTRO ASSOLUTO TERMINALE PER FLUSSI UNIDIREZIONALI a) Telaio in alluminio anodizzato estruso; b) Media filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a minipieghe ravvicinate; c) Reti di protezione verniciate su ambo i lati con vernice epossidica RAL 9010; d) Separatori termoplastici; e) Sigillante poliuretano bicomponente; f) Guarnizione semitonda in poliuretano iniettata nel telaio; g) Temperatura massima d’esercizio 70°C, umidità relativa massima 100%; h) Efficienza 99,995% MPPS, Classe H14 secondo lo Standard CEN EN 1822; i) Certificazione individuale di efficienza globale e grafico di scansione attestante l’efficienza locale effettuata con banco prova normalizzato; j) I filtri dovranno essere “leak free filter”; k) L’imballo dovrà essere individuale, con pellicola in plastica.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
305X305X66 | 150 | 140 | 300 | 3
305X610X66 | 300 | 140 | 300 | 60
457X457X66 | 340 | 140 | 300 | 72
525X525X66 | 450 | 140 | 300 | 22
549X549X66 | 490 | 140 | 500 | 8
610X610X66 | 600 | 140 | 300 | 9
610X914X66 | 900 | 140 | 500 | 4
610X1219X66 | 1200 | 140 | 500 | 11
610X610X150 | 1000 | 125 | 500 | 13
3.11 - FILTRO ASSOLUTO TERMINALE PER FLUSSI UNIDIREZIONALI a) Telaio in lamiera zincata; b) Media filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a minipieghe ravvicinate; c) Separatori termoplastici; d) Sigillante poliuretano bicomponente; e) Guarnizione semitonda in poliuretano; f) Temperatura massima d’esercizio 70°C, umidità relativa massima 100%; g) Efficienza 99,995% MPPS, Classe H14 secondo lo Standard CEN EN 1822; h) Certificazione individuale di efficienza globale e grafico di scansione attestante l’efficienza locale effettuata con banco prova normalizzato; i) I filtri dovranno essere “leak free filter”; j) L’imballo dovrà essere individuale, con pellicola in plastica.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
544X544X78 | 475 | 140 | 500 | 36
915X610X78 | 900 | 140 | 500 | 20
305X610X292 | 1500 | 250 | 600 | 8
457X457X292 | 1450 | 250 | 500 | 34
610X610X292 | 3400 | 250 | 600 | 20
3.12 - FILTRO ASSOLUTO TERMINALE PER FLUSSI UNIDIREZIONALI a) Telaio in alluminio anodizzato estruso; b) Media filtrante in carta di microfibra di vetro disposta a minipieghe ravvicinate; c) Reti di protezione verniciate su ambo i lati con vernice epossidica RAL 9010; d) Separatori termoplastici; e) Sigillante poliuretano bicomponente; f) Guarnizione GEL siliconica (Liquid Seal); g) Temperatura massima d’esercizio 70°C, umidità relativa massima 100%; h) Efficienza 99,995% MPPS, Classe H14 secondo lo Standard CEN EN 1822; i) Certificazione individuale di efficienza globale e grafico di scansione attestante l’efficienza locale effettuata con banco prova normalizzato; j) I filtri dovranno essere “leak free filter”; k) L’imballo dovrà essere individuale, con pellicola in plastica.
Dimensioni richiesta | Portata aria richiesta mc/h | Perdita di carico iniziale richiesta | Perdita di carico finale | Quantità
457X457X71 | 340 | 140 | 500 | 12